## Sheet1
深圳市交通运输局港口板块领域2019年度第四期双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 所属辖区 | 姓名 | 执法证号
1 | 深圳承远航空油料有限公司 | 深圳市宝安区福永镇深圳机场 | 宝安区 | 刘满群,张小勇 | 013796,000196 | 2019年09月26日 | 码头管理部安全管理制度格式不规范，无生效时间 | 按要求整改并提交整改报告；1、参照公司规章制度格式，对码头部门制度格式进行全面修订。 | 危货版块
2 | 深圳市空港油料有限公司 | 深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼 | 宝安区 | 李伟平,姚凯 | 017709,013781 | 2019年09月26日 | 1、未见投入明细台账，需补充查看 2、2019年8月28日公司安全检查台账未见到签到表等资料 3、建议修订应急预案，到宝安局港货所备案 | 按要求整改以上问题并提交整改材料；1、已补充安全投入台账。 2、已补充公司安全检查签到表。 3、已对应急预案进行修订，并于2019年10月11日向宝安管理局港货管理所申请备案。 | 危货版块
3 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 广东省深圳市宝安区西乡大铲湾码头 | 宝安区 | 王立春,刘迎春 | 000059,016248 | 2019年09月27日 | 1、企业未依据交通运输部令2017年第27号第四十二条的要求在危险货物装卸作业前与作业船舶按照有关规定进行安全检查，确认作业的安全状况和应急措施 2、抽查企业《动火作业安全管理规定》，未对动火进行分级管理 3、查企业2019年5月16日危险货物集装箱泄露事故应急处置联合演练，演练后未对应急预案的适用性进行评估 | 按要求整改并提交整改材料；已按要求整改完毕。 | 危货版块
4 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 | 南山区 | 王立春,李梓菁 | 006359,000059 | 2019年09月02日 | 1、 应急物资库中未配置手持喇叭； 2、 危险货物集装箱堆场作业附证，未在现场张贴公示； 3、 1C26位置避雷针引下线未满焊； 4、 危货堆场入口处未设置人体静电释放装置； 5、 1C堆场消防箱内未配置多功能水枪； 6、 8B堆场一只风向标倒放，未安置到位。 | 限期整改。；1、已配置手持喇叭； 2、已制作标牌公示； 3、已焊接，并用防腐漆保护； 4、已设置人体静电释放装置； 5、已在1C堆场消防箱内中配置多功能水枪； 6、原有的风向标，已移除。 | 危货版块
5 | 深圳市南油石化有限公司妈湾油库 | 深圳市南山区妈湾石化码头东 | 南山区 | 韩秋平,徐浩腾 | 006362,006481 | 2019年08月21日 | 1、 中控室防火门损坏变形； 2、 7#装车台紧急停止按钮红色操作键缺损； 3、 油气回收装置区属于爆炸危险区，该区域内设置非防爆人体静电释放装置，不符合《防止静电事故通则》规定要求； 4、 204罐处可燃气体检测报警安装高度不足0.3米； 5、 柴油发电机缺少防止飞车事故的燃油切断阀。 | 限期整改。；1、已更换中控室防火门； 2、已更换紧急停车按键； 3、已按规范安装防爆人体静电释放装置； 4、已调整报警仪高度； 5、已增加燃油切断阀。 | 危货版块
6 | 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 | 广东省深圳市南山区妈湾大道41号 | 南山区 | 王立春,黄重铭 | 006355,000059 | 2019年09月03日 | 1、 3#发车台侧面雨水阀手柄损坏； 2、 914罐消防立管排渣法兰较长时间未打开清理； 3、913罐顶部水喷淋喷嘴缺损5只； 4、制氮机房安全标示褪色； 5、码头未配置多功能水枪； 6、 码头平台雨水排放阀处于常开状态； 7、企业编号46号视频监控摄像显示不清晰。 | 限期整改。 | 危货版块
7 | 中海油销售深圳有限公司 | 深圳市南山区粤海街道后海滨路（深圳湾段）3168号中海油大厦B座23层2301-2305、B座24层2405 | 南山区 | 韩秋平,张智军 | 051397,006481 | 2019年09月04日 | 1、 码头北侧照明配电箱外壳接地线脱落; 2、 码头过滤器接地线接在过滤器入口端，应该设在出口端; 3、 码头消防栓出口压力大于0.5MPa，未能设置减压设施； 4、 应急物资库内存放的救生圈重量过轻，不符合GB4302的要求。 | 限期整改。；1、已拆除无用的接地线； 2、已更换连接点位置； 3、已增设减压设施； 4、已更换为符合标准的救生圈。 | 危货版块
8 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 深圳市盐田区盐田港盐田国际大厦 | 盐田区 | 张若林,曾晓珊 | 017651,002636 | 2019年09月05日 | 1、未在作业前收集危险货物资料；2、未明确事故调查处理报告的要求。 | 限期整改。；未在作业前收集危险货物资料，已提交整改报告，完成整改；未明确事故调查报告的要求，还在整改中。 | 危货版块
9 | 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 | 广东省深圳市南山区妈湾大道41号 | 南山区 | 王立春,黄重铭 | 006355,000059 | 2019年09月03日 | 1、 企业制定的《重大危险源安全管理制度》（A13）中2-2-1条和第6条不符合要求（2-2-1条储罐的监测周期10年1次与交办水【2017】34号不符，第6条：“重大危险源的应急演练频次只有3次，一级应4次”）； 2、 《事故管理制度》中3-8条关于上报的主管部门名称未及时更新（3-8条“发生责任事故后，上报至南山区安监局，市交委港航局”）。 3、企业未提供对员工进行安全生产责任制培训证据。 | 限期整改。 | 危货版块
10 | 安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾大道三突堤SCT大楼11楼南侧 | 南山区 | 王立春,李梓菁 | 006359,000059 | 2019年09月02日 | 1、 应急物资库中未配置手持喇叭； 2、 危险货物集装箱堆场作业附证，未在现场张贴公示； 3、 1C26位置避雷针引下线未满焊； 4、 危货堆场入口处未设置人体静电释放装置； 5、 1C堆场消防箱内未配置多功能水枪； 6、 8B堆场一只风向标倒放，未安置到位。 | 限期整改。；1、已配置手持喇叭； 2、已制作标牌公示； 3、已焊接，并用防腐漆保护； 4、已设置人体静电释放装置； 5、已在1C堆场消防箱内中配置多功能水枪； 6、原有的风向标，已移除。 | 危货版块
11 | 安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾大道三突堤SCT大楼11楼南侧 | 南山区 | 王立春,李梓菁 | 006359,000059 | 2019年09月02日 | 1、企业编制的《安全标准化绩效评定管理制度》未及时修订，其编制的依据是《港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则》与实际不符（港口危货）； 2、企业未提供对员工进行安全生产责任制培训的依据； 3、企业未提供劳动保护用品报废处理的证据，不符合公司《个人劳动防护用品管理规定》的要求； 4、企业编制的应急预案（第四版）中4.3.2条和附件10.3中部分专家的信息未及时更新（陈汉保、曹群成）。 | 限期整改。；1、已修订《安全标准化绩效评定管理制度》的依据为一级港口危货； 2、双随机检查，陪审员工未找到培训证据，现补发； 3、双随机检查，陪审员工未找到报废证据，现补发； 4、已更新预案中4.3.2条中上报单位的最新名称，并更新了妈湾油库和美视油库最新的安全负责人及联络方式。 | 危货版块
12 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 | 南山区 | 王立春,李梓菁 | 006359,000059 | 2019年09月02日 | 1、企业编制的《安全标准化绩效评定管理制度》未及时修订，其编制的依据是《港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则》与实际不符（港口危货）； 2、企业未提供对员工进行安全生产责任制培训的依据； 3、企业未提供劳动保护用品报废处理的证据，不符合公司《个人劳动防护用品管理规定》的要求； 4、企业编制的应急预案（第四版）中4.3.2条和附件10.3中部分专家的信息未及时更新（陈汉保、曹群成）。 | 限期整改。；1、已修订《安全标准化绩效评定管理制度》的依据为一级港口危货； 2、双随机检查，陪审员工未找到培训证据，现补发； 3、双随机检查，陪审员工未找到报废证据，现补发； 4、已更新预案中4.3.2条中上报单位的最新名称，并更新了妈湾油库和美视油库最新的安全负责人及联络方式。 | 危货版块
13 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 深圳市盐田区盐田港盐田国际综合楼 | 盐田区 | 符志健,曾晓珊 | 017651,013788 | 2019年09月24日 | 1、未在作业前收集危险货物资料；2、未明确事故调查处理报告的要求。 | 限期整改。；未在作业前收集危险货物资料，已提交整改报告，完成整改；未明确事故调查处理报告的要求，还在整改中。 | 危货版块
14 | 深圳盐田西港区码头有限公司 | 深圳市盐田区盐田港集装箱办公楼七楼 | 盐田区 | 吕佩芬,曾晓珊 | 017651,002634 | 2019年09月24日 | 1、未在作业前收集危险货物资料；2、未明确编制事故调查处理报告的要求。 | 限期整改；未在作业前收集危险货物资料已提交整改材料，完成整改；未明确编制事故调查处理报告的要求，待整改。 | 危货版块
15 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路70号 | 大鹏新区 | 张若林,魏祝巍 | 002636,017648 | 2019年08月16日 | 1.企业将岳阳长炼机电公司维护费列入安全费用，不符合财企16号文的要求。 | 限期整改。；已完成整改。 | 危货版块
16 | 中国石化销售有限公司广东深圳大鹏湾油库 | 深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路80号 | 大鹏新区 | 符志健,魏祝巍 | 013788,017648 | 2019年08月21日 | 1.《大鹏湾油库HSE教育管理规定》HSE管理人员培训学时不满足《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》要求； 2.企业未提供安全教育培训计划； 3.抽查2019年8月6日南海303轮《船岸安全检查表》不符合《油船油码头安全作业规程》GB18434的要求。 | 限期整改。；已完成整改。 | 危货版块
17 | 深圳市光汇石油化工股份有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道下洞光汇综合楼 | 大鹏新区 | 吕佩芬,魏祝巍 | 017648,002634 | 2019年08月13日 | 1.企业未记录完整2019年7月29日码头4#泊位栏杆维修的《动火安全作业证》； 2.企业未完善《事故隐患整改通知书及进度表（设备管理部）》7月份记录。 | 限期整改。；已完成整改 | 危货版块
18 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 广东省深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心10～11楼 | 大鹏新区 | 张若林,魏祝巍 | 002636,017648 | 2019年08月14日 | 1.抽查7月份《接收站安全和消防隐患排查月度台账》，关闭日期是6月份，记录审批是2019.7.10，而实际未整改好，存在矛盾； 2.未见到应急预案备案所需的应急资源调查和风险评估报告。 | 限期整改。；已完成整改。 | 危货版块
19 | 中海石油深圳天然气有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路3号 | 大鹏新区 | 符志健,魏祝巍 | 013788,017648 | 2019年09月23日 | 未发现隐患。 | 无 | 危货版块
20 | 中广核核电运营有限公司 | 深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦24层2405室 | 大鹏新区 | 吕佩芬,魏祝巍 | 017648,002634 | 2019年08月13日 | 1.2019年6月25日组织开展《淹溺人员坠海事故现场处置》方案演练，演练结束后未对相应处置方案的适用性和可操作性进行评估。 | 限期整改；已完成整改 | 危货版块
21 | 深圳赤湾港集装箱有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾海运大厦十楼 | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 1、危货集装箱作业附证未在危货集装箱堆场张贴公示； 2、危货堆场风向标使用红旗，雨天时无法显示风向； 3、妈湾危货集装箱堆场应急物资库内配置的喇叭缺少电池； 4、港口设施经营人未组织开展《港口设施保安计划》的修订工作。 | 限期整改。；1、已张贴危货附证。 2、已更换风向标。 3、喇叭已安装电池。 4、已补充《保安计划记录修改表》。 | 危货版块
22 | 中海油销售深圳有限公司 | 深圳市南山区粤海街道后海滨路（深圳湾段）3168号中海油大厦B座23层2301-2305、B座24层2405 | 南山区 | 韩秋平,张智军 | 051397,006481 | 2019年09月04日 | 1、抽查2019年8月9日“船舶装卸油品操作规程”培训记录，未按《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第28条要求保存培训影像资料。应举一反三，培训档案应保存培训影像资料； 2、企业2019年未按制度《中海油销售深圳有限公司劳动防护用品管理细则》要求，建立《职工个人劳动防护用品报废管理台账》； 3、企业2019年第二季度未按《事故隐患排查管理细则》要求开展事故隐患排查治理情况统计分析，统计分析应有针对性，详实。 | 限期整改。；1、已要求各班组在培训时保留培训影像资料。 2、已建立《职工个人劳动防护用品报废管理台账》。 3、已对事故隐患排查治理情况进行针对性、详实的统计分析。 | 危货版块
23 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口赤湾海运大厦十一楼 | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 企业未提供操作部对员工进行安全生产责任制培训的证据。 | 限期整改。；操作部已完成对员工的安全生产责任制培训 | 危货版块
24 | 深圳市南油石化有限公司妈湾油库 | 深圳市南山区妈湾石化码头东 | 南山区 | 韩秋平,徐浩腾 | 006362,006481 | 2019年08月21日 | 1、企业编制的《妈湾油库2019年培训计划》中缺少对安全生产责任制的培训； 2、企业使用的《仓储公司事故管理规定》中事故报告的内容缺少向主管部门汇报的内容。 | 限期整改。；1、已在2019年的培训计划中增加了安全生产责任制的培训内容。 2、已在《仓储公司事故管理规定》中增加向政府主管部门报告内容。 | 危货版块
25 | 深圳妈港仓码有限公司 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606室B | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 1、危货集装箱作业附证未在危货集装箱堆场张贴公示； 2、危货堆场风向标使用红旗，雨天时无法显示风向； 3、妈湾危货集装箱堆场应急物资库内配置的喇叭缺少电池； 4、港口设施经营人未组织开展《港口设施保安计划》的修订工作。 | 限期整改。；1、已张贴公示危货作业附证。 2、已更换风向标。 3、喇叭已安装电池。 4、已补充《保安计划记录修改表》。 | 危货版块
26 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口赤湾海运大厦十一楼 | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 1、危货集装箱作业附证未在危货集装箱堆场张贴公示； 2、危货堆场风向标使用红旗，雨天时无法显示风向； 3、妈湾危货集装箱堆场应急物资库内配置的喇叭缺少电池； 4、港口设施经营人未组织开展《港口设施保安计划》的修订工作。 | 限期整改。；1、已张贴公示危货作业附证。 2、已更换风向标。 3、喇叭已安装电池。 4、已补充《保安计划记录修改表》。 | 危货版块
27 | 深圳妈湾港务有限公司 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606A | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 1、危货集装箱作业附证未在危货集装箱堆场张贴公示； 2、危货堆场风向标使用红旗，雨天时无法显示风向； 3、妈湾危货集装箱堆场应急物资库内配置的喇叭缺少电池； 4、港口设施经营人未组织开展《港口设施保安计划》的修订工作。 | 限期整改。；1、已张贴公示危货作业附证。 2、已更换风向标。 3、喇叭已安装电池。 4、已补充《保安计划记录修改表》。 | 危货版块
28 | 深圳中石油美视妈湾油港油库有限公司 | 深圳市南山区妈湾角嘴妈湾大道西侧 | 南山区 | 韩秋平,刘石源 | 00050486,006481 | 2019年08月23日 | 1、 装卸区紧急疏散通道无法打开； 2、10#装车位油气回收和发油快接头跨接线断开； 3、装车台水封井采用钢制盖板，缺少防火花措施； 4、 应急物资库内未配置350mm漏油管卡； 5、油气回收装置电箱螺栓未上全，进线孔未采用钢质堵头封堵，未配置灭火器，未设置人体静电释放装置； 6、 码头4#装卸臂处可燃气体检测报警仪接地线连接在装卸臂导淋育板上，未连接到防雷防静电接地网上。 | 限期整改。；1、已更换滑轮。 2、已将油气回收及发油快速接头跨接线重新连接。 3、已用消防水带填充空缺固定盖板。 4、已购买350mm漏油管卡并放置应急物资库。 5、已将全部螺栓上全，进线孔已经封堵，安装灭火器，设置人体静电释放仪。 6、已将可燃气体检测报警仪接地线连接到防雷防静电接地网。 | 危货版块
29 | 深圳中石油美视妈湾油港油库有限公司 | 深圳市南山区妈湾角嘴妈湾大道西侧 | 南山区 | 韩秋平,刘石源 | 00050486,006481 | 2019年08月23日 | 1、企业编制的《动火作业安全管理规定》中关于动火分级（一级、二级、三级）与实际《动火作业许可证》上的分级（特级、一级、二级）不一致； 2、未提供对员工的岗位安全职责进行培训的证据； 3、2019年8月15日组织开展《码头综合应急预案演练》，但未提供演练结束后相对应应急预案的适用性和可操作性进行评估的证据。 | 限期整改。；1、已根据整改要求，将特殊作业票管理规定重新编制修订。 2、已将9月份培训增加岗位职责内容。 3、已对应急预案的适用性和可操作性进行评估。 | 危货版块
30 | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦5楼0530室 | 南山区 | 刘满群,阎利华 | 050570,013796 | 2019年08月22日 | 1、 码头前195米处，海洋石油611船缆绳系在系网环上，且该系网环已断裂； 2、 码头救生圈救生绳老化，不能满足使用要求； 3、 该港口设施经营人未配备防爆桶或防爆毯； 4、 2018年8月27日进行港口设施保安主管的调整，2019年主管部门发生变化，但该港口设施经营人未能及时修订《港口设施保安计划》。 | 限期整改。；1、已组织装卸工人、保安员等进行码头系解缆培训，明确系网环上不得系挂船缆，对码头断裂的系网环进行维修。 2、已新购救生绳更换老化的救生绳。 3、已购买防爆毯。 4、已修订《港口设施保安计划》。 | 危货版块
31 | 深圳市中南石油有限公司 | 深圳市南山区创业路保利城花园2408室 | 南山区 | 李伟平,李志发 | 000434,013781 | 2019年08月19日 | 1、 泵房缺少通风安全规程，建议按照作业时按10次/时，非作业时3次/时，补充泵房安全规程； 2、 装车栈台4#静电夹报警器故障； 3、 6#储罐顶人体静电释放器距离量油孔不足1.5米； 4、 罐区内所有阀井和水封井缺少标识，无法准确识别，水封井缺少检视口； 5、 码头油泵房缺少灭火砂，应配置2m3灭火砂。 | 限期整改。；1、泵房已张贴通风频次要求。 2、已更换新的报警器。 3、罐顶人体静电释放器已移至1.5米外。 4、阀井和水封井已增加标识，水封井增加检视口。 5、油泵房门口已配置2立方消防砂。 | 危货版块
32 | 深圳市中南石油有限公司 | 深圳市南山区创业路保利城花园2408室 | 南山区 | 李伟平,李志发 | 000434,013781 | 2019年08月19日 | 1、《安全生产会议管理制度》未修改为每季度召开一次安全会议； 2、《安全生产管理费用制度》未将“本年度实际销售收入为计提依据”按财企16号文的要求修改为“上年度实际收入为计提依据”； 3、抽查2019年8月5日“学习政府部门文件，中华人民共和国应急管理部令”培训记录，未如实记录培训学时； 4、企业未对安全检查的问题进行统计分析； 5、2019年1月30日组织开展《6#储油罐着火事故灭火演练》，演练结束后未对相应的应急预案的适用性和操作性进行评估。 | 限期整改。；1、《安全生产会议管理制度》已按要求修改。 2、《安全生产费用管理制度》已修改完善。 3、已补充培训学时。 4、已对安全检查的问题进行统计分析。 5、已补充对预案的适用性和可操作性的评估。 | 危货版块
33 | 深圳妈湾港务有限公司 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606A | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 企业未提供操作部对员工进行安全生产责任制培训的证据。 | 限期整改。；1、操作部已完成对员工的安全生产责任制培训。 | 危货版块
34 | 深圳赤湾港集装箱有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾海运大厦十楼 | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 企业未提供操作部对员工进行安全生产责任制培训的证据。 | 限期整改。；1、操作部已完成对员工的安全生产责任制培训。 | 危货版块
35 | 深圳妈港仓码有限公司 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606室B | 南山区 | 李伟平,刘敏 | 013781,000512 | 2019年08月20日 | 企业未提供操作部对员工进行安全生产责任制培训的证据。 | 限期整改。；1、操作部已完成对员工的安全生产责任制培训。 | 危货版块
36 | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦5楼0530室 | 南山区 | 刘满群,阎利华 | 050570,013796 | 2019年08月22日 | 1、企业编制的《动火作业管理规定》中未明确动火证的有效期； 2、查2019年8月14日操作部培训档案，缺少影像资料和效果评审记录； 3、未提供对员工进行岗位安全职责培训证据； 4、2019年6月26日组织开展《中暑事故现场应急演练》，但未提供演练结束后对相应应急预案的适用性和可操作性进行评估的证据。 | 限期整改。；1、已修订《动火作业管理规定》，增添动火证有效期内容。 2、已提供后续培训影像资料和效果评价记录。 3、已提供员工进行岗位安全职责培训影像资料和签字表。 4、2019年8月29日组织《触电事故现场应急演练》，在演练结束后增加对公司《生产安全事故应急预案》的适用性和可操作性评估。 | 危货版块
37 | 招商局港口集团股份有限公司 | 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼 | 南山区 | 刘满群,黄重铭 | 013796,006355 | 2019年10月18日 | 1.《筒仓清仓作业操作规程》需依据安监总局令59号第十五条 、十六条的内容进行修订； 2.安全费用使用台账中将引航费、港口设施保安支出列了进来，应确保台账的准确； 3.抽查6月28日办公楼紧急撤离演练资料，未对预案的适用性进行评估； 4.对经营性货物运输车辆，未如实完全登记道路运输证和驾驶员从业资格证； 5.企业对进出港区车辆登记不完善。 | 限期整改。 | 普通散杂货版块
38 | 深圳市航总上步港务有限公司 | 深圳市福田区华强南路上步码头内 | 福田区 | 刘满群,张稳如 | 000453,013796 | 2019年10月21日 | 未发现隐患。 | 无 | 普通散杂货版块
39 | 深圳妈湾电力有限公司 | 深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内 | 南山区 | 王立春,雷丽霞 | 000517,000059 | 2019年10月16日 | 1、1号卸船机海侧南端急停按钮不符合规范； 2、码头中间部位护轮槛损坏严重； 3、安全投入台账中列入了“港口设施保安评估费用”； 4、码头南侧港口设施保安等级牌没有及时更新； 5、南泊位其中一个锚定坑积水。 | 限期整改。 | 普通散杂货版块
40 | 招商港务（深圳）有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼 | 南山区 | 韩秋平,袁军 | 000387,006481 | 2019年09月10日 | 1、 抽查《机械一部有限公司作业安全管理规定》第十三条规定作业前30分钟打开有限空间出入口盖板，采用自然通风的方式，不符合规定； 2、 查2019年6月12日妈湾操作部消防演练记录，未对演练后应急预案的适用性进行评估； 3、 监控摄像装置时钟记录的时间与北京时间的偏差超过了有2分钟。 | 限期整改。；1、已按要求修订规定； 2、已补充、完善； 3、已按照规范调整时间。 | 普通散杂货版块
41 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 深圳市南山区赤湾 | 南山区 | 李伟平,仇薇涵 | 014406,013781 | 2019年09月17日 | 未发现隐患。 | 无 | 普通散杂货版块
42 | 深圳盐田拖轮有限公司 | 深圳市盐田区盐田港海港大厦20层 | 盐田区 | 张若林,曾晓珊 | 002636,017651 | 2019年10月16日 | 未提供机务人员董广前船员服务簿。 | 提供机务人员董广前船员服务簿查验。；企业已10月21日提交整改报告，提供机务人员董广前船员服务簿相关资料查验，完成整改。 | 拖轮版块
43 | 深圳联达拖轮有限公司 | 深圳市南山区蛇口南港路5号招商集运中心305-311/404 | 南山区 | 韩秋平,黄重铭 | 006481,006355 | 2019年08月22日 | 应急预案未修订。 | 限期整改。；已完成应急预案的修订。 | 拖轮版块
44 | 深圳赤湾拖轮有限公司 | 深圳市南山区赤湾海运大厦601、601a、607、611 | 南山区 | 李伟平,张智军 | 051397,013781 | 2019年09月12日 | 1、公司安全生产责任制与公司架构不一致应完善； 2、隐患排查制度应补充发现隐患应通报的要求。 | 限期整改。；1、已完善公司安全架构，并修订安全生产责任制，与安全架构相对应； 2、已修订完善隐患排查制度，补充“发现隐患应通报”的内容。 | 拖轮版块
45 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 深圳市福田区福保街道市花路5号长富金茂大厦61楼 | 福田区 | 韩秋平,刘海忠 | 006481,006357 | 2019年09月09日 | 未发现隐患。 | 无 | 港口服务版块